КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  «ЂУНИС» Уб		ЈАВНА НАБАВКА

Вељка Влаховића број 6						ПОСТУПАК ЈНМВ

14210 Уб, Србија							ДОБРА

ПИБ: 101347777, 							Хоризонталне једностепене 									пумпе

Матични број: 07098499

Контакт тел.: 014-411-107						БРОЈ ЈН: 1.1.23.-Д/20

e-mail: djunisnabavke@gmail.com					ОРН: 42122130, 42123000

Датум: 06. фебруар 2020. године

Архивски број: 11-1.1.23.-Д/20

Предмет:Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале врeдности добра  – Хоризонталне једностепене пумпе.

ПАРТИЈЕ: Јавна набавка је обликована у две партије:

Партија 1:  хоризонтална једностепена пумпа, број 1

Партија 2: хоризонтална једностепена пумпа, број 2., број јавне набавке 1.1.23.-Д/20

Назив и ознака из Општег речника набавке:42123000, 42122130.

Наручилац  је дана 05.02.2020. године, примио  писани акт потенцијалног понуђача  у наслову „Питања за кКомисију за јавну набавку добра бр. 1.1.23.-Д/20-Хоризонталне јеедностепене пумпе, Партија 1 и Партија 2“  ради појашњења.

Питања потенцијалних понуђача:

I.

Питање 1:

„1.	Молимо да избришете захтев за обиласком локације уколико предмет набавке није уградња. Захтев за обиласком локације није у логичној вези са предметом набавке  и предсавља само додатно финансијско оптерећење потенцијалних понуђача.

2.	Молимо да дефинишете радне тачке за пумпу из Партије 2.

Наиме, на страницама 18 и 32 измењеног текста конкурсне документације, захтеване радне тачке се разликују од радних тачки за исту пумпу на страни број 41 (Образац VII/1).“

ОДГОВОР:

- Усваја се примедба потенцијалног понуђача  и захтев за обиласком локације је оставељен као могућност потенцијалним понуђачима.

Наиме понуђачи који доставе понуду а нису уз понуду доставили потврду о обиласку локације, наручилац такву понуду неће квалификовати као неприхватљиву.

Предмет набавке није уградња хоризонталне једностепене пумпе, већ испорука и пуштање у рад.

- Радне тачке за Партију 2 су дефинисане у Техничкој спецификацији захоризонталну једностепену пумпу: Партија 2, као и у Обрасцу понуде Партија 2.

У Обрасцу структуре цене Партија 2 је дошло до техничке грешке и дати су подаци за Партију 1.

У прилогу је исправњен Образац структуре цене за Партију 2

II.

Наручилац  ће на Порталу јавних набавки интернет адреса:http://www.portal.ujn.gov.rs  објавити  „Додатна  појашњења“ (број:-11-1.1.23-Д/2020) од 06. 02. 2020. године) и неће извршити измену предметне Конкурсе документације у складу са чланом 63. члан 5. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), из разлога што се ради о  појашњењу услова о обиласку локације  као  исправци техничке грешеке и појашњењу исте.

Прилог: Испрваљен Структуре цене за Партију: 2:

За Комисију за ЈН број ОП-1.1.23.-Д/2020

Јасмина Мартић, дипл. прав

На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), достављамо вам за понуду бр. ____ од _________  год.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 2. (исправљен)

ТАБЕЛА I

| Предмет | Јед. мере | Кол. | Јед.цена без пдв-а | Стопа пдв-а |  | Јед. цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Испорука и пуштање у рад: Хоризонтална, једностепена, центрифугална пумпа са електромотором | Комад | 1 |  |  |  |  |
| Хидрауличке карактеристике: Радна тачка 1; Радна тачка 2; Радна тачка 3. Q (l/s); 16; 40; 64. H (m); 75; 70; 55. η (%); већи од 75 %. Дозвољена одступања вредности у појединачним тачкама: ( Q=±8%; H= ±5 %; η = - 5 %) Техничке карактеристике: - Материјал радног кола и кућишта пумпе: сиви лив; - Прикључак на усису пумпе max DN 100 PN16; - Прикључак на потису пумпе max DN 80 PN16; - Растојање од дна постоља до средине усисне прирубнице: 365mm - Пумпни погон – електро мотор 45kW, 3x400V, 50 HZ, 2970 о/мин - Пумпа и електромотор су повезани спојницом и постављени на заједничко постоље Напомена: Обавеза понуђача је нивелисање пумпе и пуштање у рад пумпе Приликом достављањапонуде обавезно попунити табелу Радна тача 1; Радна тачка 2; Радна тача 3. Q (l/s); 16; 40; 64. H (m). η (%); /; /. - За понуђени пумпни агрегат доставити Q-H дијаграм, дијаграм степена корисног дејства,NPSH дијаграм. - За понуђени пумпни агрегат доставити техничке карактеристике. |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЧУНАТИ ПДВ: |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ: |  |  |  |  |  |  |