**КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЂУНИС» Уб** ЈАВНА НАБАВКА

*Вељка Влаховића број 6* ПОСТУПАК ЈНМВ

14210 Уб, Србија ДОБРА

ПИБ: 101347777, Утопне бунарске пумпе

Матични број: 07098499

Контакт тел.: 014-411-107 БРОЈ ЈН: **1.1.26.-Д/20**

e-mail**:** **djunisnabavke@gmail.com** **ОРН: 43134100**

**Датум: 13. фебруар 2020. године** потапајуће пумпе

**Архивски број: 14-1.1.26.-Д/20**

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 68/2015), а по претходно спроведеном поступку јавне набавке мале вредности по Одлуци о покретању поступка јавне набавке, број 2-1.1.26.-Д/20 од 27. 01. 2020. године и Извештаја о стручној оцени понуда број 14.1.1.26.-Д/20 од 11. 02. 2020. године, који је саставила и поднела Комисија за јавне набавке основана Решењем број 3-1.1.26.-Д/20 од 27. 01. 2020. године, дана 13. 02. 2020. године, доносим:

**О д л у к у**

**о додели Угвора у поступку јавне набавке мале вредности за набавку - добра – Утопне бунарске пумпе**

**ЈНМВ број 1.1.26.-Д/20**

1. **Прихвата се** Извештај о стручној оцени понуда применом поступка јавне набавке мале вредности за набавку – добра – Утопне бунарске пумпе, број 14-1.1.26.-Д/20 од 11. 02. 2020. године и **Уговор се додељује** понуђачу **GEA ES doo, Бранимира Ћосића 1, 21101 Нови Сад,** који је поднео самостално понуду, на износ од 749.000,00 динара без пдв-а, односно 898.800,00 динара са пдв-ом.
2. **Одбијају се понуде као неодговарајуће и неприхватљиве, понуђача :**

2.1. ELKOKV DOO, Чукојевац бр. 39, 36220 Чукојевац, Краљево**,** који је поднео самостално понуду, број понуде 10-1.1.26.-Д/20 од 06. 02. 2020. године**,** на износ од 814.100,00 динара без пдв-а, односно 976.920,00 динара са пдв-ом

2.2. BEOPUMPE DOO, Симеона Ковачевић 20, 11080 Београд**,** који је поднео самостално понуду, број понуде 12-1.1.26.-Д/20 од 07. 02. 2020. године**,** на износ од 751.000,00 динара без пдв-а, односно 901.920,00 динара са пдв-ом

1. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки при Управи за јавне набавке у року од три дана од дана доношења.

 О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 27. 01 2020. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 2-1.1.26.-Д/20, за јавну набавку добра – Утопне бунарске пумпе.

 Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, по Позиву за подношење понуда и конкурсној докуменатцији објављеним дана 30. јануара 2020. године, на Порталу јавних набавки, интернет адреса: <http://www.portal.ujn.gov.rs>., под шифром 2630652, 2630654 и 2630652.

Наручилац је дана 03. 02. 2020. године, на Порталу јавних набавки, интернет адреса: <http://www.portal.ujn.gov.rs>, објавио: Појашњење у вези припремања понуда, под шифром 2633340.

Наручилац је дана 05. 02. 2020. године, на Порталу јавних набавки, интернет адреса: <http://www.portal.ujn.gov.rs>, објавио: Појашњење у вези припремања понуда, под шифром 2636848.

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспеле су 3 (три) понуде.

Након извршеног јавног отварања, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда број 14.1.26.-Д/20 од 11. 02. 2020. године, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

|  |
| --- |
| **1. Предмет јавне набавке**: |

добра – утопне бунарске пумпе

у општем речнику набавки под ознаком: 43134100.

Јавна набавка није обликована по партијама.

|  |
| --- |
| **2. Процењена вредност јавне набавке** |

Процењена вредност је 900.000,00 динара без пдв-а.

|  |
| --- |
| **3. Основни подаци о понуђачима**: |

У предметном поступку пристигле су понуде табеларно приказано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. |  Назив и седиште понуђача  | Време пријема | Заводни број понуде код Наручиоца |
| 1. | ELKOKV DOOЧукојевац бр. 3936220 Чукојевац, Краљево | 06. 02. 2020. g.10:05 h | 10-1.1.26.-Д/20 |
| 2. | GEA ES dooБранимира Ћосића 121101 Нови Сад | 07. 02. 2020. g.08:30 h | 11-1.1.26.-Д/20 |
| 3. | BEOPUMPE DOOСимеона Ковачевић 2011080 Београд | 07. 02. 2020. g.11:30 h | 12-1.1.26.-Д/20 |

Комисија констатује да у предметном поступку није пристигла ни једна неблаговремена понуда.

Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, Уб, улица Вељка Влаховића број 6, дана 07. фебруара 2020. године са почетком у 12:30 часова, oд стране Комисије за јавну набавку образоване Решењем наручиоца број 3-1.1.26-Д/2020 од 27. 01. 2020. године, у следећем саставу:

|  |  |
| --- | --- |
| члан | Јасмина Мартић, дипл. прав., |
| члан | Софија Миладиновић, дипл. инж. тех.,  |
| члан | Зора Вишњић, шеф рачуноводства,  |

о чему је сачињен Записник о отварању понуда број 13-1.1.26-Д/2020 од 07. фебруара 2020. године. На Записник о отврању понуда није било примедби на поступак отварања понуда, и исти је уручен присутном овлашћеном представнику понуђача BEOPUMPE DOO, Симеона Ковачевић 20, из Београда.

Записник је понуђачима који нису имали овлашћеног представника на отварању понуда достављен на његову електронску адресу у складу са Начелним правним ставом број 13.Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки који је донешен на Општој седници дана 14.04.2014.године а који уређује комуникацију у поступку јавне набавке и тумачи члан 20.ЗЈН. Наведени правни став број 13 је доступан на интернет страници поменуте институције

Комисија Наручиоца је извршила увид и прегелед понуда дана 07. и 11. фебруара 2020. године и при томе констатовала следеће:

|  |
| --- |
| 4. **Понуда која је одбијена, разлози за њено одбијање и понуђена цена те понуде:** |

У преметном потупку, Наручилац је одбио понуде понуђача ELKOKV DOO, Чукојевац бр. 39, 36220 Чукојевац, Краљево и понуђача BEOPUMPE DOO, Симеона Ковачевић 20

11080 Београд

из разлога наведених у делу Извештаја о детаљном прегледу, садржини и оцени појединачних понуда.

|  |
| --- |
| **5. Ако је понуда одбијена због неубичајно ниске цене, детаљно образложити – начин на који је утврђена цена.** |

Није било понуда са датим неуобичајено ниским ценама.

|  |
| --- |
| **6. Начин примене методологије доделе пондера:** |

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

|  |
| --- |
| **7. Детаљни преглед, садржина и оцена појединачних понуда:** **Назив понуђача коме се додељује уговор и начин доделе уговора:** |

Комисија је пре стручне оцене понуда понуђача: **ELKOKV D.O.O**.**, Чукојевац 39, 36220 Чукојевац Краљево,** извршила преглед достављених образаца и доказа уз понуду и то:

|  |  |
| --- | --- |
| Захтевани обрасци: |  |
| Образац понуде | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Образац Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама у поступку јавне набавке мале вредности | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Образац техничка спецификација  | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Изјава о достављању бланко соло меница | достављен, попуњен, оверен и потисан |
| Образац понуде са структуром цене | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Образац изјаве о независној понуди | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Образац изјаве у вези члана 75. став 2. ЗЈН | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Модел уговора | достављен, попуњен, оверен и потписан |

Понуђач је уз понуду доставио на меморандуму писану изјаву о доступности података који се односе на обавезне услове, на интернет адреси Регистра понуђача код АПР-у.

Копију решења о усвајању регистрационе пријаве о упису у регистар понуђача БПН 1621/2019 од 06. 06. 2019. године издате од АПР-а.

Копију решења о усвајању регистрационе пријаве о упису промене у регистар понуђача БПН 2193/2020 од 17. 01. 2020. године издате од АПР-а.

Комисија Наручиоца, након прегледа достављених доказа, као и претрагом на интнет адреси АПР-а, констатује да је Понуђач доказо да је испунио: услов регистрације (регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар); услов неосуђиваности; услов финансијске – пореске дисциплине и тиме испунио услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН. Поступајућа Комисија, након прегледа достављених доказа, као и претрагом на интнет адреси АПР-а, констатује да је Понуђач доказо да је испунио: услов регистрације (регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар); услов неосуђиваности; услов финансијске – пореске дисциплине и тиме испунио услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН.

**Доказ:** Рапорт претраге са сајта Агенције за привредне регистре (претрага привредних друштава и претрага података о регистрованим понуђачима.

**Прописани додатни услов – неопходан пословни капацитет и доказ којим се прописани додатни услов доказује:**

|  |  |
| --- | --- |
| Услов | Доказ  |
| * да је понуђач овлашћен од стране произвођача за продају предметних добара дефинисаних техничком спецификацијом ЈН број 1.1.26-Д/20, Наручиоца КЈП „Ђунис“ Уб; да понуђач има обучено особље, техничаре и сервисере редовно обучаване у сервисном систему произвођача; да понуђач поседује залихе и резервне делове; да понуђач поседује овлашћени сервис
 | потврда произвођача да је:понуђач:- овлашћен за продају предметних добара дефинисаних техничком спецификацијомЈН број 1.1.26-Д/20, Наручиоца КЈП „Ђунис“ Уб,- да има обучено особље, техничаре и сервисере редовно обучаване у сервисном систему произвођача,- да поседује залихе и резервне делове- да поседује овлашћенсервис Потврда се доставља у неовереној копији, на српском или енглеском језику, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица произвођача. Уколико је потврда на неком другом страном језику, уз тражени доказ доставити и оверен превод од стране овлашћеног судског тумача. |

Понуђач је доставио на енглеском језику захтевани доказ.

Запослена код Наручиоца Јелена Маринковић, на пословима „лице за односе са јавношћу“ и стеченом дипломом British Council A2, B1, 2014 god., превела је са енглеског на српски језик достављени доказ, који гласи:

Fabbrico, 31.januar 2020

**Predmet: Autorizovani distributer Rovatti pumpi**

Ovo pismo je potvrda da

ELKOKV

36220 Čukojevac, Kraljevo, Srbija

Tel/Fax: +381 36 875 462

Je imenovan kao autorizovan distributer za ROVATTI POMPE Italija.

Ovaj sporazu, podrazumeva marketing, uvoz i servis nakon prodaje ROVATTI pumpi.

Distributerstvo je važeće godinu dana (Datum 31.12.2020.) i nakon toga može biti obnovljeno.

Srdačan pozdrav,

ROVATTI A. & FIGLI POMPE S.P.A.

Menadžer područja

Vincenzo Pirondini

Комисија Научиоца, констатује да је Понуђач уз понуду доставио доказ којим доказује испуњеност прописаног додатног услова у погледу техничког капацитета.

**Достављени докази којима се доказују захтеване техничке карактеристике добара**

Понуђач је уз понуду доставио доказе којима доказује испуњеност техничких карактеристика понуђених добара и то: Технички лист, скицу, извод из каталога произвођача, тражене сертификате и атесте.

Табеларни приказ захтеваних техничких карактеристика и понуђених техничких карактеристика са напоменама за **утопну бунарску пумпу 1**

|  |
| --- |
| **Хидрауличке карактеристике** |
| **Радна тачка 1** | **Параметар** | **Тражено** | **Дозвољено одступање** | **Понуђено** | **Приложена радна крива** | **Напомена** |
| **Q(l/s)** | 3 | 2,76-3,24 | 3 | Понуђена радна тачка 1. се налази на приложеној радној кривој | Не одговара |
| **H (m)** | 45 | 42,75-47,25 | 51 |
| **η (%)** | - | - | - |
| **Радна тачка 2** | **Q(l/s)** | 5,5 | 5,06-5,94 | 5,5 | Понуђена радна тачка 2. се налази на приложеној радној кривој | Одговара |
| **H (m)** | 30 | 28,4-31,6 | 29 |
| **η (%)** | >55 | >52,25 | 61 |
| **Радна тачка 3** | **Q(l/s)** | 7 | 6,44-7,56 | 6,67 | Понуђена радна тачка 3. се налази на приложеној радној кривој | Одговара |
| **H (m)** | 19 | 18,05-19,95 | 17 |
| **η (%)** | - | - | - |

Табеларни приказ захтеваних техничких карактеристика и понуђених техничких карактеристика са напоменама за **утопну бунарску пумпу 2**

|  |
| --- |
| **Хидрауличке карактеристике** |
| **Радна тачка 1** | **Параметар** | **Тражено** | **Дозвољено одступање** | **Понуђено** | **Приложена радна крива** | **Напомена** |
| **Q(l/s)** | 3 | 2,76-3,24 | 3 | Понуђена радна тачка 1. се налази на приложеној радној кривој | Не одговара |
| **H (m)** | 60 | 57-63 | 72 |
| **η (%)** | - | - | - |
| **Радна тачка 2** | **Q(l/s)** | 5,5 | 5,06-5,94 | 5,5 | Понуђена радна тачка 2. се налази на приложеној радној кривој | Одговара |
| **H (m)** | 42 | 39,9-44,1 | 44 |
| **η (%)** | >55 | >52,25 | 61 |
| **Радна тачка 3** | **Q(l/s)** | 7 | 6,44-7,56 | 6,67 | Понуђена радна тачка 3. се налази на приложеној радној кривој | Не одговара |
| **H (m)** | 28 | 26,6-29,4 | 26 |
| **η (%)** | - | - | - |

Табеларни приказ захтеваних техничких карактеристика и понуђених техничких карактеристика са напоменама за **утопну бунарску пумпу 3**

|  |
| --- |
| **Хидрауличке карактеристике** |
| **Радна тачка 1** | **Параметар** | **Тражено** | **Дозвољено одступање** | **Понуђено** | **Приложена радна крива** | **Напомена** |
| **Q(l/s)** | 7 | 6,44-7,56 | 7 | Понуђена радна тачка 1. се налази на приложеној радној кривој | Одговара |
| **H (m)** | 45 | 42,75-74,25 | 50 |
| **η (%)** | - | - | 50 |
| **Радна тачка 2** | **Q(l/s)** | 10 | 9,2-10,8 | 10 | Понуђена радна тачка 2. се налази на приложеној радној кривој | Одговара |
| **H (m)** | 40 | 38-42 | 43 |
| **η (%)** | >55 | >52,25 | 64 |
| **Радна тачка 3** | **Q(l/s)** | 15 | 13,8-16,2 | 15 | Понуђена радна тачка 3. се налази на приложеној радној кривој |  Не одговара |
| **H (m)** | 31 | 29,45-32,55 | 28 |
| **η (%)** |  |  | 61 |

На основу увида у наведену документацију, Комисија је утврдила да техничке карактеристике понуђених добара **не одговарају** захтеваним функционално- техничким карактеристикама.

Комисија је стручном оценом понуда утврдила да je достављенa понудa:

**Благовременa** (чланом 3. став 1. тачка 31 ЗЈН, прописано је да је благовремена понуда која је примљена је од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда)

**Неодговарајућа (**чланом 3. став 1. тачка 32 ЗЈН, прописано је да је одговарајућа понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке карактеристике), утврђено је да предметна понуда не одговара захтевима конкурсне документације , односно захтевиним техничким карактеристикама.

**Неприхватљивa** (чланом 3. став 1. тачка 32 ЗЈН прописано да је прихватљива понуда, она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке), утврђено је да је предметна понуда неприхватљива из разлога што је оцењена као неодговарајућа.

Сходно члану 107. став 1: ЗЈН, Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

**Образложење неодговарајуће понуде**:

Одредбом члана 71. став 1. тачка 2. ЗЈН прописано је да наручилац одређује техничке спецификације у виду карактеристика или функционалности захтева, који могу укључивати и еколошке карактеристике и захтеве у погледу енергетске ефикасности и који морају бити довољно прецизни и јасни како би понуђачи могли да припреме одговарајуће понуде, а наручиоци да набаве добра, услуге или радове који су у складу са њиховим објективним потребама.

Наручилац је техничку спецификацију предмета јавне набавке одредио у виду неопходних функционалних карактеристика које мора да испуњава пумпа која представља предмет предмет конкретне понуде.

Имајући у виду да је комисија упоредном анализом задатих техничких карактеристика пупи у техничкој спецификацији и понуђених техничких карактеристика пуми предметног понуђача утврдила неслагање техничких карактеристика приказаних у горе упоредним табелама.

|  |
| --- |
| 4. **Понуда која је одбијена, разлози за њено одбијање и понуђена цена те понуде** за „**:** |

**Одбија се понуда понуђача:**

**ELKOKV D.O.O**.**, Чукојевац 39, 36220 Чукојевац Краљево,**

Разлози за одбијање: предметна понуда је неприхватљива из разлога што је неодговарајућа.

**Укупна понуђена цена без пдв-а**: **814.100,00 динара**

Укупна цена са пдв-ом: 976.920,00 динара

Процењена вредност набавке: **900.000,00 динара без пдв-а.**

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је понуду понуђача: **ELKOKV D.O.O**.**, Чукојевац 39, 36220 Чукојевац Краљево,** одбила као неприхватљиву **из разлога прописаних чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама – понуђена понуда је неодговарајућа.**

Комисија је пре стручне оцене понуда понуђача: **GEA ES doo, Бранимира Ћосића 1, 21101 Нови Сад,**  извршила преглед достављених образаца и доказа уз понуду и то:

|  |  |
| --- | --- |
| Захтевани обрасци: |  |
| Образац понуде | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Образац Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама у поступку јавне набавке мале вредности | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Образац техничка спецификација  | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Изјава о достављању бланко соло меница | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Образац понуде са структуром цене | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Образац трошкова припреме понуде | достављен, непопуњен, оверен и потписан |
| Образац изјаве о независној понуди | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Образац изјаве у вези члана 75. став 2. ЗЈН | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Модел уговора | достављен, попуњен, оверен и потписан |

Понуђач је уз понуду доставио копију Решења о упису у Регистар понуђача БПН 5131/2014 издато од АПР-а дана 07. 11. 2014. године.

Комисија Наручиоца, након прегледа достављених доказа, као и претрагом на интнет адреси АПР-а, констатује да је Понуђач доказо да је испунио: услов регистрације (регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар); услов неосуђиваности; услов финансијске – пореске дисциплине и тиме испунио услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН. Поступајућа Комисија, након прегледа достављених доказа, као и претрагом на интнет адреси АПР-а, констатује да је Понуђач доказо да је испунио: услов регистрације (регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар); услов неосуђиваности; услов финансијске – пореске дисциплине и тиме испунио услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН.

**Доказ:** Рапорт претраге са сајта Агенције за привредне регистре (претрага привредних друштава и претрага података о регистрованим понуђачима.

**Прописани додатни услов – неопходан пословни капацитет и доказ којим се прописани додатни услов доказује:**

|  |  |
| --- | --- |
| Услов | Доказ  |
| * да је понуђач овлашћен од стране произвођача за продају предметних добара дефинисаних техничком спецификацијом ЈН број 1.1.26-Д/20, Наручиоца КЈП „Ђунис“ Уб; да понуђач има обучено особље, техничаре и сервисере редовно обучаване у сервисном систему произвођача; да понуђач поседује залихе и резервне делове; да понуђач поседује овлашћени сервис
 | потврда произвођача да је:понуђач:- овлашћен за продају предметних добара дефинисаних техничком спецификацијомЈН број 1.1.26-Д/20, Наручиоца КЈП „Ђунис“ Уб,- да има обучено особље, техничаре и сервисере редовно обучаване у сервисном систему произвођача,- да поседује залихе и резервне делове- да поседује овлашћенсервис Потврда се доставља у неовереној копији, на српском или енглеском језику, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица произвођача. Уколико је потврда на неком другом страном језику, уз тражени доказ доставити и оверен превод од стране овлашћеног судског тумача. |

Понуђач је доставио на енглеском језику захтевани доказ.

Запослена код Наручиоца Јелена Маринковић, на пословима „лице за односе са јавношћу“ и стеченом дипломом British Council A2, B1, 2014 god., превела је са енглеског на српски језик достављени доказ, који гласи:

Mi, SAER ELETTROPOMPE, S.p.a.,

Sa sedištem u Guastlla, Via Circonvallazione, 22 (R.E.) Italija, ovim

**POTVRĐUJEMO**

da

preduzeće **GEA ES DOO**

Branimira Ćosića 1

Novi Sad

Srbija

**Je autorizovani distributer za SAER proizvode takodje i je i autorizovan servis centar nakon prodaje istih na području Srbije.**

**Takodje, potvrdjujemoda je GEA ES DOO jedini autorizovan ponudjač i serviser za tender:**

Podaci o javnoj nabavci:

Naziv ponudjača: JKP „Djunis“ Ub, Srbija

Adresa: Srbija, Ub, Veljka Vlahovića 6

Naziv javne nabavke: Nabvka utopnih pumpi

Broj nabavke: JNMV 1.1.26/D/20

Od 10. februara 2020 do 10. marta 2020.

**Februar 2020**

Комисија Научиоца, констатује да је Понуђач уз понуду доставио доказ којим доказује испуњеност прописаног додатног услова у погледу техничког капацитета.

**Достављени докази којима се доказују захтеване техничке карактеристике добара**

Понуђач је уз понуду доставио доказе којима доказује испуњеност техничких карактеристика понуђених добара и то: Технички лист, скицу, извод из каталога произвођача, тражене сертификате и атесте.

Табеларни приказ захтеваних техничких карактеристика и понуђених техничких карактеристика са напоменама за **утопну бунарску пумпу 1**

|  |
| --- |
| **Хидрауличке карактеристике** |
| **Радна тачка 1** | **Параметар** | **Тражено** | **Дозвољено одступање** | **Понуђено** | **Приложена радна крива** | **Напомена** |
| **Q(l/s)** | 3 | 2,76-3,24 | 3 | Понуђена радна тачка 1. се налази на приложеној радној кривој | Одговара |
| **H (m)** | 45 | 42,75-47,25 | 44 |
| **η (%)** | - | - | - |
| **Радна тачка 2** | **Q(l/s)** | 5,5 | 5,06-5,94 | 5,5 | Понуђена радна тачка 2. се налази на приложеној радној кривој | Одговара |
| **H (m)** | 30 | 28,4-31,6 | 31 |
| **η (%)** | >55 | >52,25 | 53,9 |
| **Радна тачка 3** | **Q(l/s)** | 7 | 6,44-7,56 | 7 | Понуђена радна тачка 3. се налази на приложеној радној кривој | Одговара |
| **H (m)** | 19 | 18,05-19,95 | 19 |
| **η (%)** | - | - | - |

Табеларни приказ захтеваних техничких карактеристика и понуђених техничких карактеристика са напоменама за **утопну бунарску пумпу 2**

|  |
| --- |
| **Хидрауличке карактеристике** |
| **Радна тачка 1** | **Параметар** | **Тражено** | **Дозвољено одступање** | **Понуђено** | **Приложена радна крива** | **Напомена** |
| **Q(l/s)** | 3 | 2,76-3,24 | 3 | Понуђена радна тачка 1. се налази на приложеној радној кривој | Одговара |
| **H (m)** | 60 | 57-63 | 62 |
| **η (%)** | - | - | - |
| **Радна тачка 2** | **Q(l/s)** | 5,5 | 5,06-5,94 | 5,5 | Понуђена радна тачка 2. се налази на приложеној радној кривој | Одговара |
| **H (m)** | 42 | 39,9-44,1 | 44 |
| **η (%)** | >55 | >52,25 | 54 |
| **Радна тачка 3** | **Q(l/s)** | 7 | 6,44-7,56 | 7 | Понуђена радна тачка 3. се налази на приложеној радној кривој | Одговара |
| **H (m)** | 28 | 26,6-29,4 | 27 |
| **η (%)** | - | - | - |

Табеларни приказ захтеваних техничких карактеристика и понуђених техничких карактеристика са напоменама за **утопну бунарску пумпу 3**

|  |
| --- |
| **Хидрауличке карактеристике** |
| **Радна тачка 1** | **Параметар** | **Тражено** | **Дозвољено одступање** | **Понуђено** | **Приложена радна крива** | **Напомена** |
| **Q(l/s)** | 7 | 6,44-7,56 | 7 | Понуђена радна тачка 1. се налази на приложеној радној кривој | Одговара |
| **H (m)** | 45 | 42,75-74,25 | 44 |
| **η (%)** | - | - |  |
| **Радна тачка 2** | **Q(l/s)** | 10 | 9,2-10,8 | 10 | Понуђена радна тачка 2. се налази на приложеној радној кривој | Одговара |
| **H (m)** | 40 | 38-42 | 40 |
| **η (%)** | >55 | >52,25 | 57,9 |
| **Радна тачка 3** | **Q(l/s)** | 15 | 13,8-16,2 | 15 | Понуђена радна тачка 3. се налази на приложеној радној кривој | Одговара |
| **H (m)** | 31 | 29,45-32,55 | 32 |
| **η (%)** |  |  |  |

На основу увида у наведену документацију, Комисија је утврдила да техничке карактеристике понуђених добара **одговарају** захтеваним функционално- техничким карактеристикама.

Комисија је стручном оценом понуда утврдила да je достављенa понудa:

**Благовременa** (чланом 3. став 1. тачка 31 ЗЈН, прописано је да је благовремена понуда која је примљена је од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда)

**Одговарајућa (**чланом 3. став 1. тачка 32 ЗЈН, прописано је да је одговарајућа понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке карактеристике)

**Прихватљивa** (чланом 3. став 1. тачка 33 ЗЈН прописано да је прихватљива понуда, она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке).

Предметна понуда је прихватљива, између осталог што не ограничава и не условљава права наручиоца и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Комисија је пре стручне оцене понуда понуђача: **BEOPUMPE d.o.o., Симеона Кончаревића 20, 11080 Београд,**  извршила преглед достављених образаца и доказа уз понуду и то:

|  |  |
| --- | --- |
| Захтевани обрасци: |  |
| Образац понуде | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Образац Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама у поступку јавне набавке мале вредности | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Образац техничка спецификација  | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Изјава о достављању бланко соло меница | достављена, попуњена, оверена и потписана |
| Образац понуде са структуром цене | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Образац трошкова припреме понуде | достављен, непопуњен, оверен и потписан |
| Образац изјаве о независној понуди | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Образац изјаве у вези члана 75. став 2. ЗЈН | достављен, попуњен, оверен и потписан |
| Модел уговора | достављен, попуњен, оверен и потписан |

**Понуђач је уз понуду доставио на меморандуму писану изјаву о доступности** података који се односе на обавезне услове, на интернет адреси Регистра понуђача код АПР-у.

Копију решења о усвајању регистрационе пријаве о упису у регистар понуђача БПН 5200/2014 од 14. 01. 2014. године издате од АПР-а.

Копију решења о усвајању регистрационе пријаве о промени података у регистру понуђача БПН 414/2018 од 14. 02. 2018. године издате од АПР-а.

Копију ОП обрасца „Оверени потписи лица овлашћених за заступање“

Комисија Наручиоца, након прегледа достављених доказа, као и претрагом на интнет адреси АПР-а, констатује да је Понуђач доказо да је испунио: услов регистрације (регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар); услов неосуђиваности; услов финансијске – пореске дисциплине и тиме испунио услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН. Поступајућа Комисија, након прегледа достављених доказа, као и претрагом на интнет адреси АПР-а, констатује да је Понуђач доказо да је испунио: услов регистрације (регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар); услов неосуђиваности; услов финансијске – пореске дисциплине и тиме испунио услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН.

**Доказ:** Рапорт претраге са сајта Агенције за привредне регистре (претрага привредних друштава и претрага података о регистрованим понуђачима.

**Прописани додатни услов – неопходан пословни капацитет и доказ којим се прописани додатни услов доказује:**

|  |  |
| --- | --- |
| Услов | Доказ  |
| * да је понуђач овлашћен од стране произвођача за продају предметних добара дефинисаних техничком спецификацијом ЈН број 1.1.26-Д/20, Наручиоца КЈП „Ђунис“ Уб; да понуђач има обучено особље, техничаре и сервисере редовно обучаване у сервисном систему произвођача; да понуђач поседује залихе и резервне делове; да понуђач поседује овлашћени сервис
 | потврда произвођача да је:понуђач:- овлашћен за продају предметних добара дефинисаних техничком спецификацијомЈН број 1.1.26-Д/20, Наручиоца КЈП „Ђунис“ Уб,- да има обучено особље, техничаре и сервисере редовно обучаване у сервисном систему произвођача,- да поседује залихе и резервне делове- да поседује овлашћенсервис Потврда се доставља у неовереној копији, на српском или енглеском језику, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица произвођача. Уколико је потврда на неком другом страном језику, уз тражени доказ доставити и оверен превод од стране овлашћеног судског тумача. |

Понуђач је доставио на енглеском језику захтевани доказ.

Запослена код Наручиоца Јелена Маринковић, на пословима „лице за односе са јавношћу“ и стеченом дипломом British Council A2, B1, 2014 god., превела је са енглеског на српски језик достављени доказ, који гласи:

**AUTORIZACIONO PISMO ZA DISTRIBUTERA**

Mi, dole potpisani, potvrdjujemo da preduzeće,

BEOPUMPE Ltd

Simeona Končarevića br.20

11080 Beograd

Srbija

PDV: 100427922

Mat.br: 07898550

Je oficijalni SHAKTI poslovni partner za pretprodaju SHAKTI pumpi i elektromotora na području Srbije i da, dakle ima pravo da prima komercijalnu i tehničku podršku od SHAKTI, kao i da ima potpuni pristup bilo kojim tehničkim dokumentima, rezervnimi potrošnim delovima.

Kao SHAKTI poslovni partner, mi dolepotpisani, potvrdjujemo da je preduzeće Beopumpe autorizovan za prodaju i servisiranje pumpi i motora definisan tehničkom specifikacijom tendera broj: 1.1.26-D/20 investitora „KJP Djunis „ Ub. Beopumpe takodje imaju obučeno osoblje, inženjere i servisere adekvatno obučene proizvodjačev servisni sistem. Beopumpe takodje mogu obezbediti zalihe i rezervne delove prouzvoda.

Ovaj pretprodajni sporazum pokriva prodaju i servisiranje koji se odnose na pumpe i elektromotore, dozvoljavajući preduzeću Beopumpe Ltd da promoviše naše SHAKTI proizvode u Srbiji u 2020. godini.

Sertifikat će biti obnovljen nakon datuma isteka 31. decembra 2020. godine.

San Bonificio, 24.februar 2015

Poštovani, mi, PEDROLLO S.p.A. – Italijanski proizvodjači pumpi – potvrdjujemo da smo imenovali ELEKTRODJOROVID DOO – CACAK, Srbija kao dilera Pedrollo vodenih pumpi / servisni centar za navedenu teritoriju.

Iskreno Vaš,

Paolo Regaù

Pedrollo S.p.A

Комисија Научиоца, констатује да је Понуђач уз понуду доставио доказ којим доказује испуњеност прописаног додатног услова у погледу техничког капацитета.

**Достављени докази којима се доказују захтеване техничке карактеристике добара**

Понуђач је уз понуду доставио доказе којима доказује испуњеност техничких карактеристика понуђених добара и то: Технички лист, скицу, извод из каталога произвођача, тражене сертификате и атесте.

Табеларни приказ захтеваних техничких карактеристика и понуђених техничких карактеристика са напоменама за **утопну бунарску пумпу 1**

|  |
| --- |
| **Хидрауличке карактеристике** |
| **Радна тачка 1** | **Параметар** | **Тражено** | **Дозвољено одступање** | **Понуђено** | **Приложена радна крива** | **Напомена** |
| **Q(l/s)** | 3 | 2,76-3,24 | 3 | Понуђена радна тачка 1. се налази на приложеној радној кривој | Одговара |
| **H (m)** | 45 | 42,75-47,25 | 43,5 |
| **η (%)** | - | - | - |
| **Радна тачка 2** | **Q(l/s)** | 5,5 | 5,06-5,94 | 5,5 | Понуђена радна тачка 2. се налази на приложеној радној кривој | Не одговара |
| **H (m)** | 30 | 28,4-31,6 | 38 |
| **η (%)** | >55 | >52,25 | 70 |
| **Радна тачка 3** | **Q(l/s)** | 7 | 6,44-7,56 | 7 | Понуђена радна тачка 3. се налази на приложеној радној кривој | Не одговара |
| **H (m)** | 19 | 18,05-19,95 | 34 |
| **η (%)** | - | - | - |

Табеларни приказ захтеваних техничких карактеристика и понуђених техничких карактеристика са напоменама за **утопну бунарску пумпу 2**

|  |
| --- |
| **Хидрауличке карактеристике** |
| **Радна тачка 1** | **Параметар** | **Тражено** | **Дозвољено одступање** | **Понуђено** | **Приложена радна крива** | **Напомена** |
| **Q(l/s)** | 3 | 2,76-3,24 | 3 | Понуђена радна тачка 1. се налази на приложеној радној кривој | Не одговара |
| **H (m)** | 60 | 57-63 | 64 |
| **η (%)** | - | - | - |
| **Радна тачка 2** | **Q(l/s)** | 5,5 | 5,06-5,94 | 5,5 | Понуђена радна тачка 2. се налази на приложеној радној кривој | Не одговара |
| **H (m)** | 42 | 39,9-44,1 | 57 |
| **η (%)** | >55 | >52,25 | 70 |
| **Радна тачка 3** | **Q(l/s)** | 7 | 6,44-7,56 | 7 | Понуђена радна тачка 3. се налази на приложеној радној кривој | Не одговара |
| **H (m)** | 28 | 26,6-29,4 | 52 |
| **η (%)** | - | - | - |

Табеларни приказ захтеваних техничких карактеристика и понуђених техничких карактеристика са напоменама за **утопну бунарску пумпу 3**

|  |
| --- |
| **Хидрауличке карактеристике** |
| **Радна тачка 1** | **Параметар** | **Тражено** | **Дозвољено одступање** | **Понуђено** | **Приложена радна крива** | **Напомена** |
| **Q(l/s)** | 7 | 6,44-7,56 | 7 | Понуђена радна тачка 1. се налази на приложеној радној кривој | Не одговара |
| **H (m)** | 45 | 42,75-74,25 | 56 |
| **η (%)** | - | - | 63 |
| **Радна тачка 2** | **Q(l/s)** | 10 | 9,2-10,8 | 10 | Понуђена радна тачка 2. се налази на приложеној радној кривој | Не одговара |
| **H (m)** | 40 | 38-42 | 50 |
| **η (%)** | >55 | >52,25 | 73 |
| **Радна тачка 3** | **Q(l/s)** | 15 | 13,8-16,2 | 15 | Понуђена радна тачка 3. се налази на приложеној радној кривој | Не одговара |
| **H (m)** | 31 | 29,45-32,55 | 32 |
| **η (%)** | - | - | 73 |

На основу увида у наведену документацију, Комисија је утврдила да техничке карактеристике понуђених добара **не одговарају** захтеваним функционално- техничким карактеристикама.

Комисија је стручном оценом понуда утврдила да je достављенa понудa:

**Благовременa** (чланом 3. став 1. тачка 31 ЗЈН, прописано је да је благовремена понуда која је примљена је од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда)

**Неодговарајућа (**чланом 3. став 1. тачка 32 ЗЈН, прописано је да је одговарајућа понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке карактеристике), утврђено је да предметна понуда не одговара захтевима конкурсне документације , односно захтевиним техничким карактеристикама.

**Неприхватљивa** (чланом 3. став 1. тачка 32 ЗЈН прописано да је прихватљива понуда, она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке), утврђено је да је предметна понуда неприхватљива из разлога што је оцењена као неодговарајућа.

Сходно члану 107. став 1: ЗЈН, Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

**Образложење неодговарајуће понуде**:

Одредбом члана 71. став 1. тачка 2. ЗЈН прописано је да наручилац одређује техничке спецификације у виду карактеристика или функционалности захтева, који могу укључивати и еколошке карактеристике и захтеве у погледу енергетске ефикасности и који морају бити довољно прецизни и јасни како би понуђачи могли да припреме одговарајуће понуде, а наручиоци да набаве добра, услуге или радове који су у складу са њиховим објективним потребама.

Наручилац је техничку спецификацију предмета јавне набавке одредио у виду неопходних функционалних карактеристика које мора да испуњава пумпа која представља предмет предмет конкретне понуде.

Имајући у виду да је комисија упоредном анализом задатих техничких карактеристика пупи у техничкој спецификацији и понуђених техничких карактеристика пуми предметног понуђача утврдила неслагање техничких карактеристика приказаних у горе упоредним табелама.:

|  |
| --- |
| 4. **Понуда која је одбијена, разлози за њено одбијање и понуђена цена те понуде** за „**:** |

**Одбија се понуда понуђача:**

**BEOPUMPE d.o.o., Симеона Кончаревића 20, 11080 Београд,**

Разлози за одбијање: предметна понуда је неприхватљива из разлога што је неодговарајућа.

**Укупна понуђена цена без пдв-а**:**751.600,00 динара**

Укупна цена са пдв-ом: 901.920,00 динара

Процењена вредност набавке: **900.000,00 динара без пдв-а.**

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је понуду понуђача: **BEOPUMPE d.o.o., Симеона Кончаревића 20, 11080 Београд,** одбила као неприхватљиву **из разлога прописаних чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама – понуђена понуда је неодговарајућа.**

Како је прегледом приспелих понуда утрђено да је само једна понуда одгварајућа, Комисија Наручиоца није могла извршити упоређивање и рангирање понуда.

Комисија Наручиоца, даје табеларни приказ елемента понуде понуђача GEA ES doo, Бранимира Ћосића 1, 21101 Нови Сад:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив и седиште понуђача** | **цена без пдв-а** | **цена са пдв-ом** | **Рок испоруке,**  | **Опција понуде** | **Гарнтни рок** |
| GEA ES doo, Бранимира Ћосића 1, 21101 Нови Сад | **749.000,00дин**. | 898.800,00 дин. | 30 дана од дана закључења Уговора | 60дана од дана јавног отварања понуда | 24 месеца од дана примопредаје извршених уговорених послова |

**Из свега напред изнетог Комисија за јавну набавку предлаже да се уговор додели понуђачу**: **GEA ES doo, Бранимира Ћосића 1, 21101 Нови Сад, који је поднео самостално понуду, број понуде 12-1.1.26.-Д/20 од 07. 02. 2020. године.**

Одговорно лице Наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку, дат у Извештају о стручној оцени понуда број 14-1.1.26.-Д/20 од 11. 02. 2020. године, и донело одлуку као у диспозитиву.

**Правна поука**: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана oбјављивања на Порталу јавних набавки при Управи за јавне набавке. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу, сходно члану 149. Закона о јавним набавкама.

 Д и р е к т о р

 Саша Милићевић

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_